净化空调系统

运维外包招标范围和技术要求

一、服务项目的名称： 河北省眼科医院手术室净化系统维修保养及过滤器采购项目

服务项目的地址：邢台市泉北东大街399号

二、服务范围：河北省眼科医院住院手术室、门诊手术室、准分子手术室、供应室、重点实验室、石家庄分院手术室、核酸实验室等净化系统的全部设备和附属设施的维护维修和所有过滤器的采购及更换。

三、维修保养内容：（包括但不限于以下内容）

（一）、各机房净化机组系统

1、检查水流量，在机组的进出水温度正常的情况下，通过仪器检测机组进出水流量的数据，确定是否能保证空调机组制冷、制热所需的冷热量。

2、每周对新风机组设备进行清洁，每两周对洁净机组进行清洁、每月检查各机组内紫外线消毒灯，并记录。

4、热交换器要定期进行高压水冲洗，空调内部加湿器、表冷器下积水盘、凝结水的排水点应当定期进行检查、清洁与消毒。

5、对各级过滤器按要求定期维护与更换、有记录。

6、新风机组粗效过滤网每周清洗两次；初效过滤器1-2月更换；中效过滤器每周检查一次，3月更换；亚高效过滤器每年更换，平时检查发现污染和堵塞及时更换。

7、末端高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用三年以上要更换。

8、排风机组中的中效过滤器每年更换，发现污染和堵塞及时更换。

9、每日两次对净化空调系统进行巡视检查，并做好运行记录。每月对非洁净区域局部净化送、回风口设备进行清洁状态的检查，发现问题及时解决。

10、每半年对洁净手术室进行一次尘埃粒子、正负压力监测并记录。

11、机组日常运行和使用过程中如遇异常情况，由维护人员及时进行调整和维修。

12、制定设备的操作规程和三级保养计划，严格按章操作，定期、分级对设备进行保养维护，确保重点设备经常处于良好的技术状态.

13、检查水流开关的控制情况。检查水流开关的密封性能是否良好，确保达到开闭顺畅。定期对水流开关进行旋动和加油，避免开关锈蚀，如有锈蚀坏死，及时更换。

14、清洗水侧热交换器以去除壁垢，达到良好换热效果。（通过清洁水或者清洗溶液对换热器的管道进行清洗，提高换热效果和避免管内腐蚀。）

15、根据运行记录参数分析热交换器效果，定期对系统的水质进行分析，每年至少进行一次水质处理并及时更换循环水，达到最佳的使用效果。

16、每季度给风机轴承加油一次，调整风机皮带张紧度，紧固螺丝，防止松动。

17、每周将机组内表冷器用高压水枪进行冲洗，排水口处用抹布擦干净，并记录。

18、冷凝水排水口不得有污物，死水。

19、及时清扫配电箱、控制柜持续保持无灰土、干净、整洁，对烧蚀的开关、接触器及时更换，并防止鼠虫咬坏线缆。

20、及时更换空调管道内的循环水，避免水中杂质沉积。保证空调水清洁干净无杂质。对供水用纯水机组进行日常维护管理，按需添加阻垢剂，保证水质实时合格。

21、做好加湿器的日常维护保养工作，每年对各加湿器进行一次除垢清洗保养。

22、根据季节变换及时切换开关、冷暖阀门，并检查巡视，确保机组安全、高效运行，防止机组损坏。

（二）、制冷、风冷热泵系统

1、记录电压及相间电压，确保压缩机及其附属电子组件能在稳定的电压下工作。

2、定期检查风冷热泵和室外制冷机组，有故障及时维修，做好记录。

3、检查机组和压缩机所有连管的密封情况，避免铜管有漏洞泄露制冷剂，对整个系统的使用情况造成影响。

4、每季度检查一次卸载装置，通过仪器的检测对压缩机的附属组件的卸载进行检测，对已坏的器件进行及时更换或维修。

5、每季度检查一次所有其他润滑油系统部件、油冷却器和电磁阀等，如有问题立即更换或维修。

6、清洗翅片去除壁厚，达到良好换热效果（每月通过清水或者清洁液对风侧热交换器的翅片及其组件进行清洗，以达到更好地换热效果。）

7、检查风扇及其电机马达（对风扇要一月一次清洗，电机的马达要三个月加一次润滑油）。

（三）控制柜

1、诊断检查控制箱硬件。（在控制箱程序运行不正常的情况下，通过万用表及其它电子仪器检测各个电路的连接情况进行检查并维修，保证控制箱的正常使用）

2、检查接触器或更换。

3、检查所有电器线路和接线端有无脱落及破损，拧紧或更换。

4、检查各种状态指示灯。

5、检查各设定值是否正确，并调准。

6、检查各切换开关或更换。

（四）、开机前的准备和检查：

1、检查所有的动力电缆，控制电线是否全部连接到位。

2、用万用表对所有电器线路仔细检查，确信无接线错误。

3、用电表测量，确信无外壳短路。

4、检查接地线是否已正确安装到位。

5、检查所有接线端子是否已完全紧固。

6、检查和测试所有运行控制和安全控制功能。

7、与甲方使用人员一起熟悉操作步骤，查看机组历史记录。

8、检查水系统的运行情况。

9、检查调整控制的设定值。

10、启动机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数。

11、根据运行记录，分析处理机组问题。

（五）运行期间巡视：

1、检查机组，调整安全控制装置。

2、检查控制装置的运行。

3、检查润滑系统。

4、记录运行状态参数，分析确认机组运行状态，必要时进行机组检修。

5、记录和报告所需的备件。

（六）洁净手术室、实验室维护要求

1、每半年对洁净手术室进行尘埃粒子、压力检测，结果报感控科，结果不合格时需彻底检查维修，检修后重新进行尘埃粒子、压力检测。

2、激光近视矫正手术室全年湿度要求低于40%。温度18℃-23℃、气压达到标准。各手术间设计标准达到联邦209E标准：每立方英尺空间内粒径为0.5um的粒子不超过国家标准，根据要求，以上数值必须符合设备和国家标准的要求。

3、每日记录各手术室的温度、湿度等数据，以便分析机组的运行状况。

4、每周按医院标准清扫新风口过滤网；对回风口过滤网和格栅消毒清擦；按规范要求对室内送风口过滤网和格栅消毒清擦。

5、洁净区内送风口（房顶上）应每周清洁，洁净走廊回风格栅及过滤网（房顶上）每周清洁一次（手术间、辅助用房内回风格栅及过滤网由手术室人员负责清洁），回风中效过滤器每年更换一次，风道应1-2年清洁一次，均有记录。

6、全年维护保养运营指标必须达到国家、行业和医院要求标准。

7、一切记录的文字资料和操作程序、记录必须符合三级医院手术室净化标准要求和三甲条款要求及院感管理要求。

（七）乙方安排1-2人在医院值班，并做好合同约定的工作。在执行合同期间乙方应在20分钟内赶到现场维修，迅速排除故障。如果故障严重，乙方应在24小时内解决并请甲方确认。

四、维保期限

维保期限为3年，合同一年一签。

五、维保标准

保证住院手术室、门诊手术室、准分子手术室、供应室、重点实验室、石家庄分院手术室、核酸实验室等净化系统的全部设备和附属设施运行正常。

六、质量要求：

达到《河北省医院手术部评价标准》。

七、维保方式

总价固定，包工包料(含机组内紫外线灯管系统维修、更换,另有约定的除外）。

八、合同价款（中标价）

维护保养维修服务和空气过滤器采购更换、有资质的第三方检测并出具合格的检测报告检测、5000元以下（不含5000元）的单次专项维修和保养配件等所有费用。含材料费、包装费、安装费、人工费、险费、利润、安全措施费、检测费、运费、税金等完成项目的一切费用。

5000元（含）以上的由甲、乙双方鉴定确属自然损坏由甲方采购。价格争议甲乙双方共同询价确定。如因维护、保养或乙方人员操作不当等因素造成损坏的，由乙方负责购买。

九、付款方式：

1、每季度末支付本季度服务费。

2、甲方在收到乙方发票后，季度末25日前完成上季度费用支付。

十、甲方的责任和义务

1、为了工作方便快捷，甲方负责在医院内为乙方提供值班室一间，配备联系电话一部。

2、甲方有权要求乙方工作人员遵守有关管理制度及规定，并有权对违规行为予以追究。

3、维保期间，甲方将每两周定期收集乙方有关的记录、报告等资料。

4、因乙方原因出现维保质量要求时，甲方有权督促乙方立即整改，并按医院相关规定执行。

5、甲方按合同规定在收到乙方发票后10日内，准确无误后，向乙方支付维保费用。

6、甲方不定期请有资质认证单位对手术间、内尘埃粒子、压力进行检测，检测结果不达标时按医院规定进行处罚并立即整改达标。

十一、乙方的权利、责任与义务

1、乙方保证机组保养质量，达到国家、行业和医院规定要求的标准，即最佳运行效果的指标、数据。完成医院全部需净化、洁净区域的所有设备、设施维护维修保养检测和过滤器更换。

2、每月两次定期寻访使用情况，按规定做好日常保养维修，并记录机动运行参数报甲方，因保养、维护、维修和过滤器质量等问题造成医疗事故、医疗纠纷的一切损失和法律责任，由乙方全部承担，甲方不承担一切后果。

3、乙方负责对维修人员进行礼貌教育，进入甲方作业区域时应遵守甲方的各项规章制度，如有违反，按甲方规定处理。

4、乙方自备专用检修工具及设备。

5、由于乙方在维保或操作过程中造成设备损坏所导致的一切损失，由乙方承担责任并负责赔偿。

6、乙方在维保和维修过程中，由于乙方原因造成的人身伤亡和经济损失事故，一切责任与费用由乙方承担。甲方不承担由此造成的一切后果。

7、乙方应按甲方要求按时提交所有巡检记录、维保记录、检测记录等资料。

8、乙方派驻人员须具有相关资质，熟悉设备性能和手术室的相关规范要求，能独立维护设备正常运行和解决设备故障。

9、乙方派驻人员需全年24小时值守，每天对设备进行维护保养，确保各类手术室符合手术规范要求的标准。每天24小时随叫随到，如遇紧急故障，维保人员接到通知后应迅速赶到现场排除故障，确保手术室工作正常运行。

报价清单

| 附表一、河北省眼科医院医用净化空调系统非净化区域初、中效及亚高效过滤器三年更换量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 空调机号 | 设备材料名称 | 型号规格(W*H*D) | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | AHU201 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
| 2 |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 3 | AHU202 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 4 | AHU203 | 初效过滤器G4 | w594*h490*d95 | 24 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | w594*h289*d95 | 24 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h490*d534 | 18 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h287*d534 | 18 |  |  |  |
| 5 | AHU401 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | w594*h289*d95 | 24 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h287*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w287*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 6 | AHU402 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 7 | AHU403 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 8 | AHU404 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | w289*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w287*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 9 | AHU405 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | w594*h289*d95 | 24 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h287*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w287*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 10 | AHU406 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | w289*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w287*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 11 | AHU407 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | w594*h289*d95 | 24 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h287*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w287*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 12 | AHU408 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | w289*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w287*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 13 | AHU409 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 72 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 54 |  |  |  |
| 14 | AHU410 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 72 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 54 |  |  |  |
| 15 | AHU411 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | w289*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w287*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 16 | AHU412 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | w289*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w287*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 17 | AHU413 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 18 | AHU414 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | w289*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w287*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 19 | AHU415 | 初效过滤器G4 | w594*h490*d95 | 24 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | w594*h289*d95 | 24 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h490*d534 | 18 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h287*d534 | 18 |  |  |  |
| 20 | AHU416 | 初效过滤器G4 | w594*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | w289*h594*d95 | 12 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w592*h592*d534 | 9 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | w287*h592*d534 | 9 |  |  |  |
| 21 | 新风PAU401 | 初效过滤器G3 | w594*h594*d95 | 144 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G3 | w289*h594*d95 | 72 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F7 | w592*h592*d534 | 144 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F7 | w287*h592*d534 | 72 |  |  |  |
|  |  | 亚高效H10 | w592*h592*d292 | 12 |  |  |  |
|  |  | 亚高效H10 | w287*h592*d292 | 6 |  |  |  |
| 22 | 新风PAU402 | 初效过滤器G3 | w594*h594*d95 | 144 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G3 | w289*h594*d95 | 72 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F7 | w592*h592*d534 | 144 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F7 | w287*h592*d534 | 72 |  |  |  |
|  |  | 亚高效H10 | w592*h592*d292 | 12 |  |  |  |
|  |  | 亚高效H10 | w287*h592*d292 | 6 |  |  |  |
| 23 | 新风PAU403 | 初效过滤器G3 | w594*h490*d95 | 144 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F7 | w592*h490*d534 | 144 |  |  |  |
|  |  | 亚高效H10 | w592*h490*d292 | 12 |  |  |  |
| 24 | 新风PAU101 | 初效过滤器G3 | w594*h594*d95 | 36 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G3 | w594*h289*d95 | 72 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F7 | w592*h592*d534 | 36 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F7 | w592*h287*d534 | 36 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F7 | w287*h592*d534 | 36 |  |  |  |
| 25 | 新风PAU201 | 初效过滤器G3 | w594*h594*d95 | 36 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G3 | w594*h289*d95 | 72 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F7 | w592*h592*d534 | 36 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F7 | w592*h287*d534 | 36 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F7 | w287*h592*d534 | 36 |  |  |  |
|  |  | 亚高效H10 | w594*h594*d292 | 3 |  |  |  |
|  |  | 亚高效H10 | w594*h289*d292 | 3 |  |  |  |
|  |  | 亚高效H10 | w289*h594*d292 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表二、河北省眼科医院医用净化空调系统净化区域中效、亚高效、高效过滤三年更换量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用部位 | 设备材料名称 | 型号规格(W*H*D) | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 手术间 | 高效过滤器H14 | 610*305*292 | 56 |  |  |  |
| 2 | 走廊、辅房 | 亚高效过滤网H11 | 475*475*66 | 336 |  |  |  |
| 3 | 各手术间内、负压前室与后处理室等 | 中效过滤网F6 | 325*289*97 | 618 |  |  |  |
| 4 | 手术间内 | 中效过滤网F8 | 290*290*96 | 144 |  |  |  |
| 5 | 洁净大走廊、麻醉间、苏醒间 | 中效过滤网 | 290*580*96 | 42 |  |  |  |
| 6 | 洁净辅房 | 中效过滤网F5 | 290*290*96 | 282 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表三、河北省眼科医院重点实验室初中效、高效过滤器三年更换量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用部位 | 设备材料名称 | 型号规格(W*H*D) | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 试验间 | 中效过滤器G4 | 592*287*534 | 24 |  |  |  |
|  |  | 高效过滤器H13 | 484*484*220 | 2 |  |  |  |
|  |  | 高效过滤器H13 | 320*320*220 | 2 |  |  |  |
| 2 | 白鼠间 | 初效过滤器G4 | 594*594*46 | 12 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | 592*490*381 | 6 |  |  |  |
|  |  | 高效过滤器H13 | 630*630*220 | 1 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表四、河北省眼科医院临床基因扩增实验室初效、高效过滤器 三年更换量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用部位 | 设备材料名称 | 型号规格(W*H*D) | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 101机组 | 平板式粗效过滤器 | 470*373*10 | 36 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | 470*373*45 | 36 |  |  |  |
| 2 | 102机组 | 平板式粗效过滤器 | 470*373*10 | 36 |  |  |  |
|  |  | 初效G4 | 470*373*45 | 36 |  |  |  |
| 3 | 103机组 | 平板式粗效 | 470*373*10 | 36 |  |  |  |
|  |  | 初效G4 | 470*373*45 | 36 |  |  |  |
| 4 | 洁净区 | 高效H14 | 484*484*70 | 5 |  |  |  |
|  |  | 高效H14 | 320*320*70 | 5 |  |  |  |
|  |  | 高效H11 | 250*350*70 | 39 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表五、河北省眼科医院与河北省中西医药学院附属医院紧密型联盟初效、亚高效、高效过滤器三年更换量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用部位 | 设备材料名称 | 型号规格(W*H*D) | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 501机组 | 初效过滤器G4 | 594*594*46 | 48 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | 594*289*46 | 24 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | 592*592*534 | 36 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | 592*287*534 | 18 |  |  |  |
| 2 | 502机组 | 初效过滤器G4 | 594*594*46 | 24 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | 594*289*46 | 18 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | 592*592*534 | 18 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | 592*287*534 | 18 |  |  |  |
| 3 | 走廊辅房 | 亚高效过滤器H11 | 475*475*66 | 30 |  |  |  |
| 4 | 手术间 | 高效过滤器H14 | 610*305*292 | 12 |  |  |  |
|  |  | 高效过滤器H14 | 484*484*220 | 4 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：以上各表内的过滤器必须采用国家一线品牌产品，亚高效和高效过滤器必须采用进口滤芯，并提供实物样品和产品合格证、检验合格证。 表六：净化空调系统维护保养报价 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期限 | 报价 |
| 维护保养 | 3年 |  |
| 注：含雅士空气净化机组27台、天加空气净化机组1台、核酸实验室空气净化机组3台、风冷热泵型空调模块机组6台、氟冷分体空调机组15台、加湿器23台及所有附属设施。 |  |  |

| 附表七：手术室洁净度检测报价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 检测项目 | 期限3年 | 报价 |
| 住院手术室、门诊手术室、准分子手术室、石家庄分院手术室 | 正负压力、尘埃粒子 | 6次 |  |

| 报 价 汇 总 表 |  |
| --- | --- |
| 附表一、河北省眼科医院医用净化空调系统非净化区域初、中效及亚高效过滤器三年更换量清单价格合计 | 人民币（元）： |
| 附表二、河北省眼科医院医用净化空调系统净化区域中效、亚高效、高效过滤器三年更换量清单价格合计 | 人民币（元）： |
| 附表三、河北省眼科医院重点实验室初中效、高效过滤器三年更换量清单价格合计 | 人民币（元）： |
| 附表四、河北省眼科医院临床基因扩增实验室初效、高效过滤器三年更换量清单价格合计 | 人民币（元）： |
| 附表五、河北省眼科医院与河北省中西医药学院附属医院紧密型联盟初效、亚高效、高效过滤器三年更换量清单价格合计 | 人民币（元）： |
| 附表六：净化空调系统维护保养三年报价 | 人民币（元）： |
| 附表七：手术室洁净度检测三年报价 | 人民币（元）： |
| 报价合计 | 人民币（元）： |